## 水質 (R2～R7)
成田市農業集落排水処理施設 放流水質計量結果 | [16 empty] | R2年度 放流水質計量結果
| 項目 | 単位 | 回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 最大値
堀籠・奈土・津富浦 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 1.2 | 1.4 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.1 | 1 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 1.9417 | 2.9
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 3.2 | >1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5.5636 | 13
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 4.5 | 0.2 | 7.2 | 3.3 | 6.5 | 6.8 | 9.7 | 7.8 | 11.8 | 7.8 | 6 | 14.8 | 7.2 | 14.8
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 0.68 | 1.49 | 1.41 | 1.92 | 2.04 | 4.57 | 1.92 | 2.36 | 1.34 | 1.15 | 1.21 | 3.08 | 1.9308 | 4.57
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.2; 7: 7.4; 10: 7; 1: 7.2 | 7.2 | 7.4
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 8.2; 7: 7.1; 10: 5.8; 1: 6.4 | 6.875 | 8.2
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 0; 7: 2500; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 1250 | 2500
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: >1; 7: >1; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
横山・馬乗里 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | >0.5 | 1.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 3.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5091 | 3.6
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.1667 | 4
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 5.5 | 7 | 6.8 | 11.2 | 12.8 | 6.6 | 11 | 14.8 | 19.1 | 19.1 | 13 | 18.5 | 12.1167 | 19.1
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 1.4 | 1.51 | 2.5 | 2.04 | 2.62 | 2.63 | 2.68 | 1.75 | 1.97 | 1.7 | 1.03 | 2.56 | 2.0325 | 2.68
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.4; 7: 6.8; 10: 6.6; 1: 6.2 | 6.75 | 7.4
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 5.8; 7: 5.2; 10: 4.7; 1: 5.7 | 5.35 | 5.8
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 0; 7: 510; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 255 | 510
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: >1; 7: >1; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
新田 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 8.5 | >1 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 検出せず | 2 | 1.3 | 2.28 | 8.5
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 9.6 | 3 | 4 | 17 | 26 | >1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 | 8.1455 | 26
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 3.2 | 4.7 | 9.5 | 3.9 | 7.9 | 5.2 | 8.3 | 7.8 | 14.8 | 5 | 9.5 | 5.9 | 7.1417 | 14.8
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.1 | 2.26 | 3.82 | 1.33 | 2.31 | 2.9 | 2.68 | 2.77 | 2.11 | 1.18 | 1.88 | 2.28 | 2.3017 | 3.82
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.1; 7: 6.8; 10: 6.9; 1: 6.8 | 6.9 | 7.1
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 9.9; 7: 5.9; 10: 5.2; 1: 4.1 | 6.275 | 9.9
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 0; 7: 4700; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 2350 | 4700
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: >1; 7: >1; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
成井・地蔵原新田 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | >0.5 | >1 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | >1 | 1.3 | 検出せず | 1.4 | 1.1 | 検出せず | 1.5 | 1.4571 | 2.1
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | >1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.3818 | 2
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 10 | 7.4 | 12 | 8.3 | 4.5 | 10.6 | 7.3 | 2.2 | 14.6 | 6.7 | 10.7 | 9.3 | 8.6333 | 14.6
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.6 | 2.29 | 3 | 2.31 | 2.88 | 2.42 | 2.5 | 2.42 | 3.17 | 2.67 | 1.5 | 2.68 | 2.5367 | 3.17
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.1; 7: 7; 10: 7; 1: 7 | 7.025 | 7.1
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 5.5; 7: 5; 10: 4.6; 1: 5 | 5.025 | 5.5
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 77; 7: 930; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 503.5 | 930
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: >1; 7: >1; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
名古屋 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 検出せず | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4091 | 2.3
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 1.5 | 1 | 6 | 5 | 1 | >1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 検出せず | 2.15 | 6
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 3.5 | 3.4 | 1.9 | 10.5 | 8 | 2 | 3.9 | 5.9 | 9.1 | 6.1 | 10.5 | 8.5 | 6.1083 | 10.5
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2 | 1.29 | 0.96 | 1.43 | 1.56 | 2.33 | 2.43 | 2.43 | 2.74 | 2.12 | 2.19 | 2.71 | 2.0158 | 2.74
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.2; 7: 6.9; 10: 7.1; 1: 7.2 | 7.1 | 7.2
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 5.5; 7: 6.3; 10: 4.3; 1: 5.1 | 5.3 | 6.3
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 0; 7: 1700; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 850 | 1700
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: >1; 7: >1; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
成田市農業集落排水処理施設 放流水質計量結果 | [16 empty] | R3年度 放流水質計量結果
| 項目 | 単位 | 回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 最大値
堀籠・奈土・津富浦 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 3.5 | 4.5 | 15 | 9.8 | 3.8 | 2.7 | 2.4 | 2 | 6 | 5.8 | 2.5 | 34 | 7.6667 | 34
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 12 | 11 | 24 | 21 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 24 | 11.75 | 24
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 16 | 11.2 | 22.8 | 26.9 | 27 | 16.9 | 7.4 | 8 | 10.7 | 16.7 | 0.69 | 1.4 | 13.8075 | 27
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.77 | 2.75 | 3.43 | 4.2 | 4.12 | 2.3 | 2.39 | 0.81 | 2.05 | 1.94 | 4.1 | 9.8 | 3.3883 | 9.8
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7; 7: 6.5; 10: 7.2; 1: 7 | 6.925 | 7.2
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 13.2; 7: 29.3; 10: 7.4; 1: 11.8 | 15.425 | 29.3
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 350; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 350 | 350
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
横山・馬乗里 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 1.9 | 2.2 | 3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 1.9 | 2.05 | 3.6
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 9 | 4.1667 | 11
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 13.4 | 9.7 | 13.3 | 10.9 | 10.1 | 16.4 | 17.4 | 18 | 23.9 | 13.4 | 3.23 | 2.3 | 12.6692 | 23.9
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.59 | 2.77 | 3.05 | 2.29 | 2.42 | 2.37 | 2.24 | 2.43 | 2.79 | 1.77 | 18.1 | 13.2 | 4.6683 | 18.1
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 6.7; 7: 6.8; 10: 6.5; 1: 7 | 6.75 | 7
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 8.3; 7: 4.4; 10: 4.4; 1: 11.9 | 7.25 | 11.9
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 1500; 7: 1400; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 1450 | 1500
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
新田 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 1.4 | 1 | 1.1 | 検出せず | 3 | 5.7 | 7.6 | 3.8 | 3.8 | 1.2 | 1 | 検出せず | 2.96 | 7.6
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 14 | 9 | 16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6.4167 | 16
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 14.1 | 9.1 | 6.8 | 4.8 | 4.5 | 16.3 | 12.5 | 14.9 | 11.6 | 12.6 | 2.99 | 3.09 | 9.44 | 16.3
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 3.15 | 2.86 | 2.8 | 2.77 | 2.31 | 2.8 | 2.54 | 3.53 | 2.33 | 2.91 | 9.1 | 10 | 3.925 | 10
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7; 7: 6.9; 10: 6.7; 1: 7 | 6.9 | 7
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 9.6; 7: 4.1; 10: 11.4; 1: 5.9 | 7.75 | 11.4
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 430; 7: 420; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 425 | 430
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
成井・地蔵原新田 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 1.1 | 1 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.3 | 検出せず | 検出せず | 1.5 | 検出せず | 3.4 | 1.2 | 1.5111 | 3.4
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1.75 | 4
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 14.5 | 15.6 | 12.2 | 10.1 | 9.4 | 10.6 | 9.4 | 6.8 | 4.2 | 7.4 | 2.43 | 2.41 | 8.7533 | 15.6
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.78 | 3.1 | 3.02 | 2.04 | 2.73 | 2.54 | 3.29 | 2.44 | 2.76 | 2.43 | 14 | 3.1 | 3.6858 | 14
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 6.8; 7: 6.7; 10: 6.9; 1: 6.7 | 6.775 | 6.9
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 6.3; 7: 4.9; 10: 5; 1: 5.4 | 5.4 | 6.3
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 520; 7: 1200; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 860 | 1200
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
名古屋 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 検出せず | 1.4 | 検出せず | 1.7 | 2.2 | 3.6 | 1 | 1.2 | 3 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 2.08 | 3.6
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 検出せず | 5 | 3 | 5 | 3 | 2.6364 | 5
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 2.9 | 15.2 | 14.4 | 11.2 | 13.1 | 13.1 | 5.1 | 11.8 | 13.1 | 17 | 2.25 | 2.01 | 10.0967 | 17
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.07 | 2.8 | 3.07 | 2.04 | 2.42 | 1.18 | 1.72 | 1.53 | 2.24 | 2.56 | 14.4 | 9.9 | 3.8275 | 14.4
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.1; 7: 7; 10: 6.7; 1: 6.9 | 6.925 | 7.1
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 4.6; 7: 5.3; 10: 4.9; 1: 8.5 | 5.825 | 8.5
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
成田市農業集落排水処理施設 放流水質計量結果 | [16 empty] | R4年度 放流水質計量結果
| 項目 | 単位 | 回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 最大値
名古屋 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 3.1 | 1.1 | 3.5 | 4.1 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1417 | 4.1
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.5833 | 6
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 16.5 | 11.6 | 11.8 | 14 | 14 | 14.3 | 14.6 | 17.7 | 13.7 | 14.4 | 10.3 | 10.1 | 13.5833 | 17.7
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 1.84 | 2.43 | 2.42 | 3.11 | 2.39 | 2.33 | 2.3 | 2.75 | 1.74 | 2.63 | 2.62 | 2.35 | 2.4092 | 3.11
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.1; 7: 7; 10: 7.1; 1: 7.1 | 7.075 | 7.1
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 14.4; 7: 9.9; 10: 6.9; 1: 7.6 | 9.7 | 14.4
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 760; 7: 300; 10: 580; 1: 検出せず | 546.6667 | 760
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
成井・地蔵原新田 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 1.8 | 1.3 | 検出せず | 検出せず | 1.1 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.54 | 2.8
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 検出せず | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.7273 | 3
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 3.6 | 5.8 | 12.2 | 11.4 | 10.3 | 5.1 | 8.4 | 7.4 | 5.8 | 5.6 | 8.1 | 11 | 7.8917 | 12.2
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.63 | 2.71 | 3.11 | 3.02 | 2.78 | 2.43 | 2.7 | 2.21 | 2.57 | 2.88 | 2.97 | 3.02 | 2.7525 | 3.11
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.1; 7: 7.1; 10: 7.3; 1: 7.2 | 7.175 | 7.3
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 7; 7: 5.7; 10: 4.9; 1: 6.6 | 6.05 | 7
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
堀籠・奈土・津富浦 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 1.8 | 4.6 | 3 | 2 | 2 | 2.9 | 4.8 | 6 | 3.2 | 5 | 3.8 | 4.8 | 3.6583 | 6
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 6 | 13 | 4 | 7 | 3 | 10 | 15 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7.3333 | 15
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 17 | 14.2 | 2.1 | 9.6 | 13.7 | 11.5 | 16.3 | 13.3 | 15.3 | 16.3 | 7.7 | 7.9 | 12.075 | 17
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.37 | 2.96 | 3.1 | 2.93 | 3.05 | 3.2 | 3.35 | 2.49 | 2.47 | 2.58 | 2.19 | 2.33 | 2.7517 | 3.35
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7; 7: 7.2; 10: 6.9; 1: 7 | 7.025 | 7.2
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 14.8; 7: 9.8; 10: 13.9; 1: 10.6 | 12.275 | 14.8
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 1000; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 1000 | 1000
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
横山・馬乗里 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 4 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 1 | 1 | 検出せず | 1.7 | 5.1 | 6.9 | 5.9 | 4.1 | 3.3636 | 6.9
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | 17 | 7 | 6.1667 | 17
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 6.5 | 6.9 | 17.6 | 12.5 | 13.1 | 18.3 | 18.8 | 12.8 | 16.8 | 11.9 | 12.6 | 15.2 | 13.5833 | 18.8
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 3.17 | 2.86 | 1.97 | 3.83 | 3.11 | 2.78 | 2.83 | 2.52 | 2.28 | 3.01 | 2.48 | 2.93 | 2.8142 | 3.83
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.1; 7: 7; 10: 6.1; 1: 7.1 | 6.825 | 7.1
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 7.6; 7: 6.1; 10: 4.7; 1: 15 | 8.35 | 15
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 370; 10: 370; 1: 検出せず | 370 | 370
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
新田 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 1.4 | 2.8 | 5.8 | 3.4 | 2 | 9.5 | 5.6 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 3.3917 | 9.5
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6.1667 | 10
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 10.7 | 12.9 | 12.3 | 14.7 | 14.1 | 11 | 12.7 | 13.5 | 8.2 | 14.7 | 11.4 | 14.2 | 12.5333 | 14.7
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 3.74 | 3.2 | 2.56 | 3.57 | 3.43 | 2.8 | 3.22 | 3.01 | 2.95 | 2.02 | 2.06 | 2.8 | 2.9467 | 3.74
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 6.9; 7: 7; 10: 7.3; 1: 7 | 7.05 | 7.3
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 6.7; 7: 12.2; 10: 12.9; 1: 8.4 | 10.05 | 12.9
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 1090; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 1090 | 1090
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
成田市農業集落排水処理施設 放流水質計量結果 | [16 empty] | R5年度 放流水質計量結果
| 項目 | 単位 | 回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 最大値
名古屋 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.7 | 5.9 | 1.2 | 2.9 | 1.6 | 4.1 | 2.7 | 1 | 2.2 | 2.2417 | 5.9
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 検出せず | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 検出せず | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.1 | 8
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 10.5 | 8.6 | 8.3 | 13.8 | 17.8 | 9.2 | 11.4 | 11 | 9.4 | 3.6 | 4.9 | 8.2 | 9.725 | 17.8
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.28 | 2.29 | 0.97 | 2.05 | 2.7 | 1.98 | 2.23 | 2.2 | 1.97 | 1.34 | 2.65 | 2.18 | 2.07 | 2.7
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.2; 7: 7.1; 10: 7; 1: 7 | 7.075 | 7.2
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 5.4; 7: 6.4; 10: 8; 1: 7.5 | 6.825 | 8
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 690; 10: 750; 1: 540 | 660 | 750
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
成井・地蔵原新田 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 1.4 | 1.1 | 検出せず | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 3.5 | 4.4 | 1.8273 | 4.4
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 検出せず | 検出せず | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.6 | 4
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 6.9 | 7.8 | 5.6 | 6.4 | 11.5 | 10.1 | 10.3 | 13.9 | 13.7 | 11.6 | 21.2 | 21.7 | 11.725 | 21.7
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.87 | 2.37 | 1.88 | 2.9 | 3.6 | 3.04 | 2.53 | 3.37 | 3.23 | 3.16 | 2.83 | 3 | 2.8983 | 3.6
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.3; 7: 7.3; 10: 7.1; 1: 7 | 7.175 | 7.3
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 6.2; 7: 5.5; 10: 5.6; 1: 6.2 | 5.875 | 6.2
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 440; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 440 | 440
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
堀籠・奈土・津富浦 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 4.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 3 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 14.4 | 5.7 | 9.2 | 9.8 | 5.025 | 14.4
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 13 | 4 | 5 | 3 | 6 | 13
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 3.2 | 17.6 | 8.7 | 11.4 | 15.2 | 17.8 | 16.2 | 20.9 | 19.8 | 5.8 | 4.5 | 6.5 | 12.3 | 20.9
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.67 | 2.42 | 1.74 | 2.78 | 3.17 | 3.15 | 2.58 | 2.91 | 3.68 | 3.08 | 2.62 | 1.35 | 2.6792 | 3.68
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.3; 7: 7.1; 10: 7; 1: 7 | 7.1 | 7.3
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 10; 7: 8.1; 10: 12.8; 1: 10 | 10.225 | 12.8
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 310; 10: 330; 1: 検出せず | 320 | 330
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
横山・馬乗里 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 5.9 | 1.1 | 1.6 | 4.4 | 5.8 | 4.4 | 7.8 | 4.3 | 4.4 | 7.8
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 10 | 3 | 5.4167 | 10
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 14.9 | 17 | 14.8 | 15 | 18.2 | 18.1 | 15.8 | 15.1 | 10.9 | 13.6833 | 18.2
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.68 | 2.32 | 1.74 | 2.56 | 3.12 | 2.69 | 2.43 | 2.71 | 2.81 | 3.11 | 2.64 | 2.61 | 2.6183 | 3.12
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7; 7: 7.1; 10: 7; 1: 6.9 | 7 | 7.1
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 18.6; 7: 7.7; 10: 7.7; 1: 9.7 | 10.925 | 18.6
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 1210; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 1210 | 1210
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
新田 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 1.5 | 1.1 | 1 | 2 | 1.3 | 1 | 2.5 | 検出せず | 4.7 | 2.5 | 7.6 | 4.4 | 2.6909 | 7.6
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 1 | 検出せず | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 19 | 3 | 4.1818 | 19
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 10.8 | 11.1 | 7.2 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | 11.7 | 12 | 12.3 | 13.3 | 9.3 | 15 | 11.225 | 15
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 3.15 | 3.22 | 2.55 | 3.19 | 3.86 | 2.93 | 2.69 | 2.12 | 2.6 | 2.47 | 2.06 | 2.91 | 2.8125 | 3.86
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7; 7: 6.9; 10: 6.9; 1: 6.8 | 6.9 | 7
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 6.5; 7: 8.3; 10: 8.2; 1: 8.3 | 7.825 | 8.3
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
成田市農業集落排水処理施設 放流水質計量結果 | [16 empty] | R6年度 放流水質計量結果
| 項目 | 単位 | 回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 最大値
堀籠・奈土・津富浦 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 7.9 | 9.7 | 3 | 2.8 | 1.3 | 1 | 1.4 | 検出せず | 2.1 | 3.4 | 6.2 | 5.8 | 4.0545 | 9.7
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.4167 | 4
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 6.8 | 7.7 | 2.6 | 5.1 | 3.4 | 4 | 7.1 | 2.7 | 1.8 | 11.8 | 7 | 4.8 | 5.4 | 11.8
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.56 | 2.64 | 1.89 | 2.71 | 3.24 | 2.63 | 2.96 | 2.2 | 2.19 | 1.01 | 1.48 | 0.9 | 2.2008 | 3.24
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.1; 7: 7; 10: 7.1; 1: 7.1 | 7.075 | 7.1
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 9.2; 7: 8.2; 10: 5.6; 1: 8.9 | 7.975 | 9.2
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 1200; 1: 検出せず | 1200 | 1200
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
横山・馬乗里 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 3 | 2.6 | 2.1 | 5.4 | 4.1 | 2.7667 | 5.4
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 3 | 7 | 9 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5.25 | 12
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 12.1 | 8.2 | 14.6 | 8.3 | 11.4 | 12.3 | 14 | 9 | 7.3 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 10.475 | 14.6
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.69 | 3.17 | 3.08 | 0.48 | 2.89 | 2.64 | 2.68 | 2.4 | 2.51 | 2.29 | 2.16 | 2.54 | 2.4608 | 3.17
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 6.9; 7: 7; 10: 6.9; 1: 6.9 | 6.925 | 7
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 7.9; 7: 8.7; 10: 6.2; 1: 8.1 | 7.725 | 8.7
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
新田 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 1.5 | 5.8 | 1.7 | 2.1 | 検出せず | 2.3 | 3 | 1.6 | 1.7 | 3 | 30.2 | 6.1 | 5.3636 | 30.2
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 26 | 2 | 6 | 26
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 14 | 2.5 | 1.5 | 4.8 | 1.4 | 4.9 | 2.9 | 6.7 | 11.1 | 10.8 | 16 | 13.1 | 7.475 | 16
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.94 | 1.7 | 2.09 | 3.19 | 0.82 | 3.09 | 2.97 | 3.5 | 1.95 | 2.34 | 2.57 | 1.66 | 2.4017 | 3.5
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 6.9; 7: 7; 10: 6.8; 1: 6.9 | 6.9 | 7
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 9; 7: 6.3; 10: 7.2; 1: 8.8 | 7.825 | 9
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
成井・地蔵原新田 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 4.7 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 検出せず | 1 | 1.2 | 検出せず | 1 | 2.2 | 7.9 | 3.4 | 2.76 | 7.9
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 検出せず | 検出せず | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3.5 | 9
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 20.1 | 1.6 | 3.2 | 9.1 | 3.6 | 3.4 | 6.5 | 1.8 | 1.9 | 5 | 4.8 | 3.2 | 5.35 | 20.1
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 3.38 | 3.64 | 2.74 | 3.23 | 2.94 | 2.47 | 2.97 | 2.44 | 2.97 | 2.28 | 2.29 | 2.41 | 2.8133 | 3.64
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 6.7; 7: 6.9; 10: 7; 1: 7 | 6.9 | 7
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 12; 7: 5.9; 10: 5.6; 1: 5.9 | 7.35 | 12
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 350; 10: 490; 1: 検出せず | 420 | 490
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
名古屋 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 検出せず | 1.5 | 検出せず | 1.7 | 5.3 | 9.2 | 4.5 | 検出せず | 1.7 | 7.3 | 11.2 | 1.8 | 4.9111 | 11.2
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 1 | 1 | 1 | 2 | 検出せず | 6 | 8 | 検出せず | 3.1667 | 8
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 8.4 | 11.3 | 2.6 | 2.6 | 5.6 | 4.4 | 5.7 | 3 | 1.3 | 6 | 4 | 12.3 | 5.6 | 12.3
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 2.23 | 2.55 | 1.23 | 1.97 | 2.77 | 22.7 | 2.36 | 2.03 | 1.38 | 0.81 | 1.91 | 1.48 | 3.6183 | 22.7
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7; 7: 6.9; 10: 7; 1: 6.9 | 6.95 | 7
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 5.9; 7: 4.9; 10: 5.7; 1: 8.8 | 6.325 | 8.8
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず; 7: 820; 10: 検出せず; 1: 検出せず | 820 | 820
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず; 7: 検出せず; 10: 検出せず; 1: 検出せず | - | -
成田市農業集落排水処理施設 放流水質計量結果 | [16 empty] | R7年度 放流水質計量結果
| 項目 | 単位 | 回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 最大値
堀籠・奈土・津富浦 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 4: 1.8; 5: 1.1; 6: 2 | 1.6333 | 2
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 4: 3; 5: 1; 6: 1 | 1.6667 | 3
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 4: 2.2; 5: 2.3; 6: 5.1 | 3.2 | 5.1
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 4: 1.54; 5: 2.98; 6: 0.34 | 1.62 | 2.98
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.2 | 7.2 | 7.2
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 8.5 | 8.5 | 8.5
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 48 | 48 | 48
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず | - | -
横山・馬乗里 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 4: 2.8; 5: 3.9; 6: 2.6 | 3.1 | 3.9
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 4: 4; 5: 7; 6: 3 | 4.6667 | 7
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 4: 9.5; 5: 11; 6: 3.2 | 7.9 | 11
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 4: 2.36; 5: 2.73; 6: 1.83 | 2.3067 | 2.73
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.2 | 7.2 | 7.2
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 7.9 | 7.9 | 7.9
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 100 | 100 | 100
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず | - | -
新田 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 4: 7.6; 5: 7; 6: 2.1 | 5.5667 | 7.6
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 4: 6; 5: 9; 6: 4 | 6.3333 | 9
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 4: 11; 5: 7.3; 6: 5 | 7.7667 | 11
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 4: 2.42; 5: 0.9; 6: 4.31 | 2.5433 | 4.31
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.2 | 7.2 | 7.2
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 9.1 | 9.1 | 9.1
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 410 | 410 | 410
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず | - | -
成井・地蔵原新田 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 4: 1.3; 5: 1.6; 6: 1.5 | 1.4667 | 1.6
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 4: 2; 5: 2; 6: 2 | 2 | 2
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 4: 3; 5: 2.3; 6: 3.4 | 2.9 | 3.4
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 4: 3.2; 5: 2.59; 6: 3.62 | 3.1367 | 3.62
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 7.1 | 7.1 | 7.1
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 7.2 | 7.2 | 7.2
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 検出せず | - | -
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず | - | -
名古屋 | 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） | mg/L | 12 | 4: 3; 5: 3.1; 6: 検出せず | 3.05 | 3.1
| 浮遊性物質（ＳＳ） | mg/L | 12 | 4: 1; 5: 2; 6: 2 | 1.6667 | 2
| 総窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg/L | 12 | 4: 5.5; 5: 9.3; 6: 8.5 | 7.7667 | 9.3
| 総リン含有量（Ｔ－Ｐ） | mg/L | 12 | 4: 2.28; 5: 2.26; 6: 2.33 | 2.29 | 2.33
| 水素イオン濃度（ＰＨ） | PH | 4 | 4: 6.9 | 6.9 | 6.9
| 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） | mg/L | 4 | 4: 8.7 | 8.7 | 8.7
| 大腸菌群数 | 個/cm3 | 4 | 4: 11 | 11 | 11
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/L | 4 | 4: 検出せず | - | -